## F-15-1 分部分项工程清单与计价表
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第1页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
冷库
1 | 030108001001 | 风幕机 | 1.名称:风幕机 2.规格: 风量：1000m3/h 3.安装方式：详图 4.说明：含本体安装、电机检查接线及设备单机试运转与调试 5.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 2
2 | 030701003001 | 制冷机组 | 1.名称：制冷机组 2.型号、规格：3P 3.安装形式：详图 4.其他：满足设计规范要求 |  | 台 | 2
3 | 030108001002 | 不锈钢冷风机 | 1.名称:不锈钢冷风机 2.规格: 风量：DL30 3.安装方式：详图 4.说明：含本体安装、电机检查接线及设备单机试运转与调试 5.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 2
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第2页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
4 | 030404017001 | 电控箱 | 1.名称:电控箱 L-AP1/2动力电箱 2.规格型号:400*600*200，根据系统图进行配置，含箱体及所有元器件、配件 3.安装方式:详见图纸 4.其他:满足设计及相关规范要求，含电控附件及阀门阀件 |  | 台 | 2
5 | 080807001001 | 电力电缆 | 1.名称:低烟无卤铜芯电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJV-5*6 3.电压等级:1KV 4.其他:满足设计及相关规范要求 |  | m | 14
6 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:户内热缩式电缆终端头 2. 截面16mm2以下 3.材质：铜芯 4.电压等级：1KV以下 |  | 个 | 2
7 | 030507014001 | 数显屏 | 1.名称:数显屏 2.规格:5寸 3.其他:满足设计及规范要求 |  | 台 | 2
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第3页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
8 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称：冷库吸顶灯 2.型号：28W 3.规格：详图 4.安装形式:吸顶 5.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 2
9 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.材质:250V 10A 3.安装方式:想设计图 4.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 2
10 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:暗装开关(插座)盒 2.材质:86型 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 4
11 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格、型号:WDZ-BYJ-3*2.5 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | m | 89.24
12 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格、型号:WDZ-BYJ-3*6 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | m | 112.23
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第4页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
13 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质、规格：KBG20 3.配置形式：明配、暗配（砖、砼内）、吊顶内敷设等均综合考虑 4.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽 5.其他：满足设计及相关规范要求 |  | m | 22.05
14 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质、规格：KBG25 3.配置形式：明配、暗配（砖、砼内）、吊顶内敷设等均综合考虑 4.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽 5.其他：满足设计及相关规范要求 |  | m | 35.21
15 | 031001004001 | 脱氧亚磷无缝铜管 | 1.名称:空调冷媒管 2.材质:空调佛利昂冷媒铜管 3.规格、型号:φ25.4，壁厚1.5mm 4.连接形式:详图 5.其他:满足设计及相关规范要求 |  | m | 69.56
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第5页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
16 | 031001004002 | 脱氧亚磷无缝铜管 | 1.名称:空调冷媒管 2.材质:空调佛利昂冷媒铜管 3.规格、型号:φ15.88，壁厚1.0mm 4.连接形式:详图 5.管道保温:难燃B1级橡塑保温材料保温 6.保温厚度:δ=15mm 7.其他:满足设计及相关规范要求 |  | m | 69.56
17 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:详图 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | kg | 86.95
18 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | 1.名称：通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
电气
强电
19 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:9AM/定制配电箱 2.规格型号:详见图纸，根据系统图进行配置，含箱体及所有元器件、配件 3.安装方式:详见图纸 4.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第6页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
20 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:9AMM/定制配电箱 2.规格型号:详见图纸，根据系统图进行配置，含箱体及所有元器件、配件 3.安装方式:详见图纸 4.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
21 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:9APK/定制配电箱 2.规格型号:详见图纸，根据系统图进行配置，含箱体及所有元器件、配件 3.安装方式:详见图纸 4.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
22 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:9APZ/定制配电箱 2.规格型号:详见图纸，根据系统图进行配置，含箱体及所有元器件、配件 3.安装方式:详见图纸 4.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
23 | 080608003001 | UPS供电系统 | 1.名称：UPS供电系统 2.规格、型号:80KVA,t>=60min 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第7页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
24 | 030404001001 | 控制屏 | 1.名称：恒温恒湿机组液晶控制屏 2.包含：医用级液晶显示屏，触摸控制，书写台，计时钟系统，空调监控系统，控制屏系统及电话群呼叫系统等 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
25 | 030404016001 | 自控柜 | 1.名称：自控柜 2.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 4
26 | 030409008001 | LEB局部等电位接地端子箱 | 1.名称:LEB局部等电位接地端子箱 2.安装高度：底边距地0.3米暗装 2.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 3
27 | 030412005001 | 洁净灯 | 1.名称：洁净灯 2.型号：48W 3.规格：1200*300 4.安装形式:嵌入式安装 5.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 34
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第8页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
28 | 030412005002 | LED式面板灯 | 1.名称：LED式面板灯 2.型号：15W 3.规格：1200*600 4.安装形式:详设计图 5.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 20
29 | 030412005003 | LED式面板灯 | 1.名称：LED式面板灯 2.型号：12W 3.规格：300*300 4.安装形式:详设计图 5.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 9
30 | 030412001002 | 筒灯 | 1.名称：筒灯 2.型号： 7W 3.规格：5寸 4.安装形式:详设计图 5.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 12
31 | 03B001 | 灯带 | 1.名称:LED灯带 2.型号： 7W/m 5.其他:满足设计及相关规范要求 |  | m | 37.18
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第9页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
32 | 030412004001 | 壁装疏散指示标志 | 1.名称:壁装疏散指示标志 2.规格：(方向以平面图为准)-LED-1X1W-集中电源集中控制型,最小持续供电时间≥30+30 3.安装形式:距地0.5m壁装 4.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 3
33 | 030412004002 | 壁装双面疏散指示标志 | 1.名称:壁装双面疏散指示标志 2.规格:(方向以平面图为准)-LED-2X1W-集中电源集中控制型,最小持续供电时间≥30+30 3.安装形式:装修顶下0.3米吊装 4.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 3
34 | 030412004003 | 多信息复合标志灯 | 1.名称:多信息复合标志灯 2.规格:LED-1X1W-集中电源集中控制型,最小持续供电时间≥30+30 3.安装形式:装修顶下0.3米吊装 4.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 2
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第10页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
35 | 030412004004 | 紧急出口标志 | 1.名称:紧急出口标志 2.规格:-LED-1X1W-集中电源集中控制型,最小持续供电时间≥30+30 3.安装形式:门头壁装 4.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 7
36 | 030412004005 | 双面多信息复合标志灯 | 1.名称:双面多信息复合标志灯 2.规格:-LED-2X1W-集中电源集中控制型,最小持续供电时间≥30+30 3.安装形式:装修顶下0.3米吊装 4.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 1
37 | 030412004006 | 应急灯 | 1.名称:应急灯 2.规格:LED-1X7W-集中电源集中控制型,最小持续供电时间≥30+30 3.安装形式:吸顶 4.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 10
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第11页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
38 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型(2+3)孔暗插座(防水型) 2.规格型号：250V 10A(带安全门型) 3.安装方式:底边距地1.3米暗装 4.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 25
39 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:安全型(2+3)孔暗插座(热水器) 2.规格型号：250V 16A(带安全门型) 3.安装方式:底边距地1.3米暗装 4.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 1
40 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:安全型(2+3)孔暗插座 2.规格型号：250V 16A(带安全门型) 3.安装方式:底边距地0.3米暗装 4.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 6
41 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:安全型(2+3)孔暗插座 2.规格型号：250V 10A(带安全门型) 3.安装方式:详图 4.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 124
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第12页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
42 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:金属线盒 2.材质:86型 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 257
43 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:翘版式单联单控开关 2.材质:250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3米暗装 4.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 14
44 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:翘版式双联单控开关 2.材质:250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3米暗装 4.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 6
45 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:翘版式三联单控开关 2.材质:250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3米暗装 4.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第13页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
46 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:翘版式四联单控开关 2.材质:250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3米暗装 4.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 2
47 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:暗装开关(插座)盒 2.材质:86型 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 23
48 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：明配、暗配（砖、砼内）、吊顶内敷设等均综合考虑 4.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽 5.其他：满足设计及相关规范要求 |  | m | 99
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第14页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
49 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质、规格：KBG20 3.配置形式：明配、暗配（砖、砼内）、吊顶内敷设等均综合考虑 4.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽 5.其他：满足设计及相关规范要求 |  | m | 749.89
50 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质、规格：KBG25 3.配置形式：明配、暗配（砖、砼内）、吊顶内敷设等均综合考虑 4.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽 5.其他：满足设计及相关规范要求 |  | m | 46.01
51 | 030411001006 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质、规格：KBG32 3.配置形式：明配、暗配（砖、砼内）、吊顶内敷设等均综合考虑 4.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽 5.其他：满足设计及相关规范要求 |  | m | 14.9
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第15页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
52 | 030411001007 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质、规格：KBG50 3.配置形式：明配、暗配（砖、砼内）、吊顶内敷设等均综合考虑 4.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽 5.其他：满足设计及相关规范要求 |  | m | 6.21
53 | 030411001008 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质、规格：SC 50 3.配置形式：明配、暗配（砖、砼内）、吊顶内敷设等均综合考虑 4.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽 5.其他：满足设计及相关规范要求 |  | m | 1.07
54 | 030411001009 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质、规格：SC 100 3.配置形式：明配、暗配（砖、砼内）、吊顶内敷设等均综合考虑 4.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽 5.其他：满足设计及相关规范要求 |  | m | 21.16
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第16页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
55 | 030411003001 | 槽式水平桥架 | 1.名称:槽式水平桥架 2.型号:200*100 3.材质:详见图纸 4.类型:含盖板、隔板、成套附件、支吊架安装 5.其他:满足设计及相关抗震规范要求 |  | m | 68.48
56 | 030411003002 | 桥架抗震支架 | 1.名称:桥架抗震支架 2.材质:C型槽钢 4.其他:满足设计及相关抗震规范要求 |  | 副 | 11
57 | 030413001001 | 桥架支架制作安装 | 1.名称:桥架支架制作安装 2.材质:钢构件 3.其他:详设计要求，满足规范规定要求 |  | kg | 51.36
58 | 030413001002 | 桥架支撑架除锈刷漆 | 1.名称:桥架支撑架除锈刷漆 2.其他:详设计要求，满足规范规定要求 |  | kg | 51.36
59 | 080807001002 | 电力电缆 | 1.名称:低烟无卤铜芯电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*4 3.电压等级:1KV 4.其他:满足设计及相关规范要求 |  | m | 152.26
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第17页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
60 | 080807001003 | 电力电缆 | 1.名称:低烟无卤铜芯电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJV-5*6 3.电压等级:1KV 4.其他:满足设计及相关规范要求 |  | m | 61.17
61 | 080807001004 | 电力电缆 | 1.名称:低烟无卤铜芯电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*16 3.电压等级:1KV 4.其他:满足设计及相关规范要求 |  | m | 8.1
62 | 080807001005 | 电力电缆 | 1.名称:低烟无卤铜芯电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-1KV-0.6/1KV-4X25+1X16 3.电压等级:1KV 4.其他:满足设计及相关规范要求 |  | m | 49.74
63 | 080807001006 | 电力电缆 | 1.名称:低烟无卤铜芯电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-4*50+1*25 3.电压等级:1KV 4.其他:满足设计及相关规范要求 |  | m | 8.1
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第18页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
64 | 080807001007 | 电力电缆 | 1.名称:低烟无卤铜芯电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-4*70+1*35 3.电压等级:1KV 4.其他:满足设计及相关规范要求 |  | m | 24.49
65 | 080807001008 | 电力电缆 | 1.名称:低烟无卤铜芯电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-4*150+1*70 3.电压等级:1KV 4.其他:满足设计及相关规范要求 |  | m | 30
66 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:户内热缩式电缆终端头 2. 截面16mm2以下 3.材质：铜芯 4.电压等级：1KV以下 |  | 个 | 2
67 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:户内热缩式电缆终端头 2. 截面50mm2以下 3.材质：铜芯 4.电压等级：1KV以下 |  | 个 | 2
68 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:户内热缩式电缆终端头 2. 截面70mm2以下 3.材质：铜芯 4.电压等级：1KV以下 |  | 个 | 2
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第19页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
69 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:户内热缩式电缆终端头 2. 截面240mm2以下 3.材质：铜芯 4.电压等级：1KV以下 |  | 个 | 2
70 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.材质、规格：WDZ-BYJ2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:沿电气配管内敷设 5.其它:满足设计及规范要求 |  | m | 1028.44
71 | 030411004004 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.材质、规格：WDZ-BYJ4 3.材质:铜芯 4.配线部位:沿电气配管内敷设 5.其它:满足设计及规范要求 |  | m | 1315.02
72 | 030411004005 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.材质、规格：WDZ-BYJ6 3.材质:铜芯 4.配线部位:沿电气配管内敷设 5.其它:满足设计及规范要求 |  | m | 14.9
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第20页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
73 | 030411004006 | 配线 | 1.名称：桥架穿线 2.材质、规格：WDZ-BYJ2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:桥架配线 5.其它:满足设计及规范要求 |  | m | 749.81
74 | 030411004007 | 配线 | 1.名称：桥架穿线 2.材质、规格：WDZ-BYJ4 3.材质:铜芯 4.配线部位:桥架配线 5.其它:满足设计及规范要求 |  | m | 2777.46
75 | 030411004008 | 配线 | 1.名称：桥架穿线 2.材质、规格：WDZ-BYJ6 3.材质:铜芯 4.配线部位:桥架配线 5.其它:满足设计及规范要求 |  | m | 46.27
76 | 030411004009 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.材质、规格：WDZN-RYJS-500V2*1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:沿电气配管内敷设 5.其它:满足设计及规范要求 |  | m | 117.16
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第21页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
77 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置系统 2.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 系统 | 1
弱电
78 | 030502012001 | 电话插座 | 1.名称：电话插座（含底盒） 2.规格：86型 3.其他：满足设计及规范要求，含内外网 |  | 个 | 6
79 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称：信息插座（含底盒） 2.其他：满足设计及规范要求，含内外网 |  | 个 | 60
80 | 030502005001 | 线缆 | 1.名称:线缆 2.规格:CAT-64PUTP 3.其他：满足设计及规范要求 |  | m | 3347.52
81 | 030411001010 | 穿线管 | 1.规格：PC20 2.材质：PC 3.配管方式综合考虑 4.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽 5.其他：满足设计及相关规范要求 |  | m | 482.1
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第22页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
82 | 030411003003 | 槽式水平桥架 | 1.名称:槽式水平桥架 2.型号:200*100 3.材质:详见图纸 4.类型:含盖板、隔板、成套附件、支吊架安装 5.其他:满足设计及相关抗震规范要求 |  | m | 51.22
83 | 030413001003 | 桥架支架制作安装 | 1.名称:桥架支架制作安装 2.材质:钢构件 3.其他:详设计要求，满足规范规定要求 |  | kg | 38.42
84 | 030413001004 | 桥架支撑架除锈刷漆 | 1.名称:桥架支撑架除锈刷漆 2.其他:详设计要求，满足规范规定要求 |  | kg | 38.42
消防电
85 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:常开防火门监控模块(双扇) 2.规格:详图 3.其他:满足设计规范及要求 |  | 个 | 3
86 | 030904001001 | 感烟探测器 | 1.名称：点型感烟探测器 2.规格、型号：JTY-GD-JBF-4100 3.其他：满足设计规范及要求 |  | 个 | 21
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第23页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
87 | 030904008002 | 隔离模块 | 1.名称:隔离模块 2.规格:JBF-171K 3.其他:满足设计规范及要求 |  | 个 | 2
88 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.规格:JBF-VM3372B 3.其他:满足设计规范及要求 |  | 个 | 3
89 | 030904003001 | 手动报警按钮 | 1.名称：手动报警按钮（带消防电话插孔 2.规格型号：J-SAPJBF-301/P 3.安装形式：详见图纸 4.其他:详设计要求，满足规范规定要求 |  | 个 | 3
90 | 030904008003 | 输出模块 | 1.名称：输出模块 2.规格、型号：JBF-141F-N 3.其他：满足设计规范及要求 |  | 个 | 3
91 | 030904008004 | 输入输出模块 | 1.名称：输入输出模块 2.规格、型号：JBF-3141¦JBF-141F-N 3.其他：满足设计规范及要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第24页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
92 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:吸顶式火警扬声器 2.功率:3W 1Ω 3.安装方式:吸顶式 4.其他:满足设计规范及要求 |  | 个 | 6
93 | 030904006001 | 消防电话 | 1.名称:消防电话 2.功率:详图 3.安装方式:底距地1.5米安装 4.其他:满足设计规范及要求 |  | 部 | 1
94 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.规格、型号:JBF-3332A 3.安装方式:详图 4.其他:满足设计规范及要求 |  | 个 | 2
95 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:详设计 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 41
96 | 030411004010 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.材质、规格：WDZN-RYJS-2X1.5 3.材质:铜芯 4.其它:满足设计及规范要求 |  | m | 338.18
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第25页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
97 | 030411004011 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.材质、规格：WDZN-RYJS-2X1.0 3.材质:铜芯 4.其它:满足设计及规范要求 |  | m | 61.88
98 | 030411004012 | 配线 | 1.名称：桥架穿线 2.材质、规格：WDZN-BYJ2.5 3.材质:铜芯 4.其它:满足设计及规范要求 |  | m | 247.39
99 | 030411001011 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：明配、暗配（砖、砼内）、吊顶内敷设等均综合考虑 4.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽 5.其他：满足设计及相关规范要求 |  | m | 228.95
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第26页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
100 | 030411001012 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质、规格：JDG25 3.配置形式：明配、暗配（砖、砼内）、吊顶内敷设等均综合考虑 4.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽 5.其他：满足设计及相关规范要求 |  | m | 79.29
101 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称：自动报警系统调试 2.其它:满足设计及规范要求 |  | 系统 | 1
水
消防水
102 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:室内消火栓 2.型号、规格:SC24 D65Z-J 3.附件材质、规格:（含阀门，水带，轻便消防水喉） 4.做法：详图 5.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 2
103 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:灭火器 2.规格、型号:MFZ-ABC3 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 具 | 10
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第27页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
104 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.名称:闭式喷头 2.规格、型号:K=80 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 55
105 | 030901003002 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.名称:干式下垂型喷头 2.规格、型号:K=80 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 1
106 | 030901008001 | 末端试水阀 | 1.名称:末端试水阀 2.规格、型号:K=80 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 组 | 1
107 | 031003001001 | 信号阀+水流指示器 | 1.名称:信号阀+水流指示器 2.规格、型号:DN100 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 1
108 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.名称:内外壁镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:丝扣连接 4.其他:满足设计及规范要求 |  | m | 4.44
109 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:丝扣连接 4.其他:满足设计及规范要求 |  | m | 83.35
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第28页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
110 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:丝扣连接 4.其他:满足设计及规范要求 |  | m | 9.4
111 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:丝扣连接 4.其他:满足设计及规范要求 |  | m | 92.15
112 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:丝扣连接 4.其他:满足设计及规范要求 |  | m | 31.15
113 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:丝扣连接 4.其他:满足设计及规范要求 |  | m | 8.62
114 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格:DN80 3.连接形式:丝扣连接 4.其他:满足设计及规范要求 |  | m | 6.8
115 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:丝扣连接 4.其他:满足设计及规范要求 |  | m | 5.6
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第29页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
116 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢综合 3.管架形式:门型 4.其他:含支架的除锈、防腐 5.其他:详设计要求及相关规范规定 |  | kg | 181
117 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称：自动喷水灭火系统 2.其他:详设计要求及相关规范规定 |  | 点 | 1
给排水
118 | 031004003001 | 感应式洗手盆 | 1.名称:感应式洗手盆（陶瓷台下盆） 2.材质:陶瓷 3.规格、型号：650*1000 3.安装及做法方式： 详设计图 4.组装形式:整套安装 5.其他:含所有配件及感应水龙头、一套一体触摸智能镜 详设计要求及相关规范规定 |  | 组 | 2
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第30页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
119 | 031004007001 | 感应式小便器 | 1.名称:感应式小便器 2.材质:陶瓷 3.规格、型号：450*400 4.组装形式:整套壁挂安装 5.其他:暗装感应器，含所有配件 详设计要求及相关规范规定 |  | 组 | 1
120 | 031004006001 | 感应式冲洗阀陶瓷蹲坑 | 1.名称:感应式冲洗阀陶瓷蹲坑 2.材质:陶瓷 3.规格、型号：440*580 后下水 4.组装形式:整套安装 5.其他:含所以配件 详设计要求及相关规范规定 |  | 组 | 3
121 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.名称:淋浴器 2.材质:不锈钢 3.规格、型号:详设计图 4.组装形式:含附件整套安装及自动除垢 5.其他:满足设计及规范要求 |  | 套 | 1
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第31页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
122 | 031004003002 | 实验盆 | 1.名称:实验盆） 2.材质:钢制 3.规格、型号：600*450*250 4.安装及做法方式： 详设计图 5.组装形式:整套安装 6.其他:含所有配件 详设计要求及相关规范规定 |  | 组 | 3
123 | 031004004001 | 清洁池 | 1.名称:洗手池 2.材质:304不锈钢材质 3.规格型号：500*410*780 3.其他:含所有配件 详设计要求及相关规范规定 |  | 组 | 1
124 | 031004004002 | 拖布池 | 1.名称:拖布池 2.材质:304不锈钢材质 3.规格型号：435*355*610 3.其他:含所有配件 详设计要求及相关规范规定 |  | 组 | 2
125 | 031004008001 | 清扫口 | 1.名称:清扫口 2.材质:同排水管材质（UPVC） 3.型号、规格:DN100 4.安装方式:详设计 5.满足设计和相关规范要求 |  | 组 | 4
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第32页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
126 | 031004008002 | 地漏 | 1.名称：地漏 2.规格：DN75 3.材质：不锈钢 4.其他：满足设计规范及使用要求 |  | 组 | 1
127 | 031004008003 | 地漏 | 1.名称：地漏 2.规格：DN50 3.材质：不锈钢 4.其他：满足设计规范及使用要求 |  | 组 | 2
128 | 031003001002 | 蝶阀 | 1.名称:蝶阀 2.材质:铜芯 3.规格:DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:详设计要求及相关规范规定 |  | 个 | 1
129 | 031003013001 | 水表 | 1.名称:水表 2.材质:详图 3.规格:DN65 4.其他:详设计要求及相关规范规定 |  | 组 | 1
130 | 031003001003 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.材质:铜芯 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:详设计要求及相关规范规定 |  | 个 | 2
131 | 031003001004 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.材质:铜芯 3.规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:详设计要求及相关规范规定 |  | 个 | 1
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第33页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
132 | 031003001005 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.材质:铜芯 3.规格:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:详设计要求及相关规范规定 |  | 个 | 2
133 | 031003001006 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.材质:铜芯 3.规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:详设计要求及相关规范规定 |  | 个 | 1
134 | 031003001007 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.材质:铜芯 3.规格:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:详设计要求及相关规范规定 |  | 个 | 1
135 | 031003001008 | 可调减压阀 | 1.名称:可调减压阀 2.材质:铜芯 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:详设计要求及相关规范规定 |  | 个 | 1
136 | 031004014001 | 水龙头 | 1.名称:水龙头 2.型号、规格:祥图 3.其他:详设计要求及相关规范规定 |  | 个 | 2
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第34页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
137 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：给水管 2.介质：冷水 3.材质、规格：PPR管 DN15 4.连接形式：热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、清洗 6.其他:满足设计及规范要 |  | m | 33.17
138 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：给水管 2.介质：冷水 3.材质、规格：PPR管 DN20 4.连接形式：热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、清洗 6.其他:满足设计及规范要 |  | m | 34.33
139 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位：给水管 2.介质：冷水 3.材质、规格：PPR管 DN25 4.连接形式：热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、清洗 6.其他:满足设计及规范要 |  | m | 140.81
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第35页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
140 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位：给水管 2.介质：冷水 3.材质、规格：PPR管 DN40 4.连接形式：热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、清洗 6.其他:满足设计及规范要 |  | m | 13.8
141 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位：给水管 2.介质：冷水 3.材质、规格：PPR管 DN50 4.连接形式：热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、清洗 6.其他:满足设计及规范要 |  | m | 15.31
142 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位：给水管 2.介质：冷水 3.材质、规格：PPR管 DN65 4.连接形式：热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、清洗 6.其他:满足设计及规范要 |  | m | 15.31
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第36页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
143 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位：塑料管 2.介质：污水 3.材质、规格：PVC管 DN100 4.连接形式：粘接 5.其他:满足设计及规范要求 |  | m | 134.59
144 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位：塑料管 2.介质：污水 3.材质、规格：PVC管 DN75 4.连接形式：粘接 5.其他:满足设计及规范要求 |  | m | 18.97
145 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位：塑料管 2.介质：污水 3.材质、规格：PVC管 DN50 4.连接形式：粘接 |  | m | 44.87
暖通
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第37页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
146 | 030701003002 | 立式恒温恒湿净化机组 | 1.名称：立式恒温恒湿净化机组 AHU-01 2.型号、规格：送风量5000m3/h；回风量：2300；新风量：2700m3/h，机外余压：650pa，电机功率：5KW,冷负荷:34.2KW,热负荷：35.3KW,电再热量:10.5KW,加湿量：28kg/h,加湿器功率：21KW 4.安装形式：落地安装 5.含机组减震器 6.其他：满足设计规范要求 |  | 台 | 1
147 | 030701003003 | 恒温恒湿机组室外机 | 1.名称：恒温恒湿机组室外机 TCS12DR 2.型号、规格：制冷量:34.2KW;制热量35.3KW;电源：380/3/50V/Ph/Hz；电功率：12KW，冷媒：R410A 4.安装形式：详图 5.其他：满足设计规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第38页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
148 | 030701004001 | 医用卫生型排风机组 EAU-01 | 1.名称:医用卫生型排风机组 EAU-01 2.规格:送风量：排风量:3300m3/h,机外余压:650Pa,电机功率:4KW,电源：380/3/50V/Ph/Hz 3.安装方式：座地，卧式 4.说明：含本体安装、电机检查接线及设备单机试运转与调试 5.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
149 | 030701004002 | 多联空调室内机 | 1.名称:多联空调室内机-KT-71 2.规格:Q冷=7.1kW,Q热=8kW,风量=1200m3/h,噪声≤42dB(A),P=30Pa 3.形式:高静压风管式 4.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
150 | 030701004003 | 多联空调室外机 | 1.名称:多联空调室外机-DLW-01 2.规格:Q冷=7.2kW,Q热=8kW 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第39页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
151 | 010501006001 | 设备基础 | 1.名称:设备基础 2.混凝土种类:现浇混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.其他:量暂估 |  | m3 | 12.6
152 | 030108001003 | 静音管道式送风机 | 1.名称:静音管道式送风机 XF-1 2.规格: 风量：500m3/h，机外余压：100Pa，电机功率：0.1KW，电源：220/1/50V/Ph/Hz，启动方式：直接 3.安装方式：吊装 4.说明：含本体安装、电机检查接线及设备单机试运转与调试 5.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第40页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
153 | 030108001004 | 静音管道式送风机 | 1.名称: 静音管道式排风机式送风机 PF-1 2.规格: 风量：250m3/h，机外余压：100Pa，电机功率：0.05KW，电源：220/1/50V/Ph/Hz，启动方式：直接 3.安装方式：吊装 4.说明：含本体安装、电机检查接线及设备单机试运转与调试 5.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第41页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
154 | 030108001005 | 静音管道式送风机 | 1.名称: 静音管道式排风机式送风机 PF-2 2.规格: 风量：800m3/h，机外余压：150Pa，电机功率：0.23KW，电源：220/1/50V/Ph/Hz，启动方式：直接 3.安装方式：吊装 4.说明：含本体安装、电机检查接线及设备单机试运转与调试 5.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第42页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
155 | 030108001006 | 静音管道式送风机 | 1.名称: 静音管道式排风机式送风机 PF-3 2.规格: 风量：300m3/h，机外余压：100Pa，电机功率：0.05KW，电源：220/1/50V/Ph/Hz，启动方式：直接 3.安装方式：吊装 4.说明：含本体安装、电机检查接线及设备单机试运转与调试 5.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第43页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
156 | 030108001007 | 静音管道式送风机 | 1.名称: 静音管道式排风机式送风机 FAN-01 2.规格: 风量：200m3/h，机外余压：100Pa，电机功率：0.03KW，电源：220/1/50V/Ph/Hz，启动方式：直接 3.安装方式：吊装 4.说明：含本体安装、电机检查接线及设备单机试运转与调试 5.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 3
157 | 030703009001 | 单层百叶回风口 | 1.名称：单层百叶回风口/排风口 2.材质：详设计图 3.规格：400*400 4.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 12
158 | 030703009002 | 单层百叶回风口 | 1.名称：单层百叶回风口/排风口 2.材质：详设计图 3.规格：600*600 4.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 4
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第44页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
159 | 030703009003 | 单层百叶回风口 | 1.名称：单层百叶回风口/排风口 2.材质：详设计图 3.规格：600*600 4.带F6中效过滤器 5.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 4
160 | 030703009004 | 散流器 | 1.名称：散流器 2.材质：详图 3.规格：400*400 4.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 3
161 | 030703009005 | 散流器 | 1.名称：散流器 2.材质：详图 3.规格：600*600 4.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 7
162 | 030703009006 | 防雨百叶风口 | 1.名称：防雨百叶风口 2.材质：详设计图 3.规格：1000*400 4.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 1
163 | 030703009007 | 防雨百叶风口 | 1.名称：防雨百叶风口 2.材质：详设计图 3.规格：400*400 4.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第45页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
164 | 030703009008 | 防雨百叶风口 | 1.名称：防雨百叶风口 2.材质：详设计图 3.规格：500*300 4.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 1
165 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:800*400*1000 3.做法：详图 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 3
166 | 030703001001 | 防火阀 | 1.名称：70°防火阀 2.材质：详图 3.规格：250*200 4.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 1
167 | 030703001002 | 防火阀 | 1.名称：70°防火阀 2.材质：详图 3.规格：500*250 4.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 2
168 | 030703001003 | 防火阀 | 1.名称：70°防火阀 2.材质：详图 3.规格：500*320 4.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第46页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
169 | 030703001004 | 防火阀 | 1.名称：70°防火阀 2.材质：详图 3.规格：800*320 4.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 2
170 | 030703001005 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.材质：详图 3.规格：160*160 4.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 2
171 | 030703001006 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.材质：详图 3.规格：250*200 4.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 1
172 | 030703001007 | 机械定风量阀 | 1.名称：机械定风量阀 2.材质：详图 3.规格：120*120 4.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 2
173 | 030703001008 | 手动风量调节阀 | 1.名称：手动风量调节阀 2.材质：详设计图 3.规格：120*120 4.连接方式：详图 5.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 7
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第47页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
174 | 030703001009 | 手动风量调节阀 | 1.名称：手动风量调节阀 2.材质：详设计图 3.规格：160*120 4.连接方式：详图 5.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 4
175 | 030703001010 | 手动风量调节阀 | 1.名称：手动风量调节阀 2.材质：详设计图 3.规格：160*160 4.连接方式：详图 5.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 2
176 | 030703001011 | 手动风量调节阀 | 1.名称：手动风量调节阀 2.材质：详设计图 3.规格：200*200 4.连接方式：详图 5.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 7
177 | 030703001012 | 手动风量调节阀 | 1.名称：手动风量调节阀 2.材质：详设计图 3.规格：250*200 4.连接方式：详图 5.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第48页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
178 | 030703001013 | 手动风量调节阀 | 1.名称：手动风量调节阀 2.材质：详设计图 3.规格：320*200 4.连接方式：详图 5.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 11
179 | 030703001014 | 手动风量调节阀 | 1.名称：手动风量调节阀 2.材质：详设计图 3.规格：400*200 4.连接方式：详图 5.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 4
180 | 030703001015 | 手动风量调节阀 | 1.名称：手动风量调节阀 2.材质：详设计图 3.规格：800*320 4.连接方式：详图 5.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第49页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
181 | 031001004003 | 脱氧亚磷无缝铜管 | 1.名称:空调冷媒管 2.材质:空调佛利昂冷媒铜管 3.规格、型号:φ28.6，壁厚1.5mm 4.连接形式:详图 5.管道保温:难燃B1级橡塑保温材料保温 6.保温厚度:δ=20mm 7.其他:满足设计及相关规范要求 |  | m | 10.5
182 | 031001004004 | 脱氧亚磷无缝铜管 | 1.名称:空调冷媒管 2.材质:空调佛利昂冷媒铜管 3.规格、型号:φ15.9,壁厚1.0mm 4.连接形式:详图 5.管道保温:难燃B1级橡塑保温材料保温 6.保温厚度:δ=15mm 7.其他:满足设计及相关规范要求 |  | m | 43.72
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第50页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
183 | 031001004005 | 脱氧亚磷无缝铜管 | 1.名称:空调冷媒管 2.材质:空调佛利昂冷媒铜管 3.规格、型号:φ9.5,壁厚1.0mm 4.连接形式:详图 5.管道保温:难燃B1级橡塑保温材料保温 6.保温厚度:δ=15mm 7.其他:满足设计及相关规范要求 |  | m | 33.22
184 | 031002001003 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:详图 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | kg | 109.3
185 | 031001006010 | 空调水管 | 1.安装部位:空调冷凝管 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:PVC管 DN32 4.连接形式:热熔 5.管道保温:难燃B1级橡塑保温材料保温 6.保温厚度:δ=30mm 7.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、清洗 8.其他:满足设计及相关规范要求 |  | m | 17.41
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第51页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
186 | 031001006011 | 空调水管 | 1.安装部位:空调冷凝管 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:PVC管 DN20 4.连接形式:热熔 5.管道保温:难燃B1级橡塑保温材料保温 6.保温厚度:δ=25mm 7.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、清洗 8.其他:满足设计及相关规范要求 |  | m | 1.5
187 | 030702003001 | 通风管道 | 1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:δ=0.5 6.其他:满足设计及相关规范要求 |  | m2 | 111.6
188 | 030702003002 | 通风管道 | 1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤450 5.板材厚度:δ=0.6 6.其他:满足设计及相关规范要求 |  | m2 | 102.15
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第52页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
189 | 030702003003 | 通风管道 | 1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:δ=0.75 6.其他:满足设计及相关规范要求 |  | m2 | 13.84
190 | 011001006001 | 其他保温隔热 | 1.名称：空调风管保温材料 2.材质：B1级橡塑保温材料 3.厚度：30mm厚 4其他：满足设计及规范要求 |  | m3 | 3.2
191 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.材质:帆布 3.位置:风机进出口 4.说明:含帆布及型钢螺栓等全套配件 5.其他:满足设计及相关规范要求 |  | m2 | 12.61
192 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.名称：通风工程检测、调试 2.其他：满足设计及规范要求 |  | 系统 | 1
本页小计
合计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

## F-15-2 施工技术措施项目清单与计价表
F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 |  | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 |  | 1
本页小计
合计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

## F-19 施工组织措施项目清单与计价表
F-19：施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) |  | 备注
1 |  | 绿色施工及安全文明施工措施费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工及环境保护费 |  |  | 6.69 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费×8%
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  |  | 1.59 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费×8%
1.3 | 03B001 | 绿色施工措施费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费×8%
2 | 031302005001 | 冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费 |  |  | 2.47 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费×8%
3 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费×8%
4 | 031301009001 | 特殊地区施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费×8%
5 | 03B002 | 压缩工期增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费
6 | 03B003 | 行车、 行人干扰增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费×8%
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 0
8 | 03B004 | 其他施工组织措施项目费 |  |  | 0
合 计
注：1.“其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称； 2.工程结算时按合同约定调整费率和金额。

## F-20 其他项目清单与计价表
F-20：其他项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 详见明细表F-21
2 | 暂估价 |  | 1094500
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  |  |  |  | 详见明细表F-22
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 1094500 |  |  | 详见明细表F-23
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  |  |  |  | 详见明细表F-24
3 | 计日工 |  |  |  |  | 详见明细表F-25
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 详见明细表F-26
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 详见明细表F-27
6 | 优质工程增加费
7 | 提前竣工增加费
8 | 人工费调整
9 | 机械燃料动力费价差
合 计 | [5 empty] | —
注：1.工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列； 2.工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列； 3.材料（设备)暂估单价进人清单项目综合单价； 4.索赔现现场签字在工程结算期计列。

## F-23 专业工程暂估价（结算价）表
F-23：专业工程暂估价（结算价）表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 纯水设备 | 2.设备规格、型号：TCHS-10RO/300K，产水量300 L/h，功率：3.0 kw，进水量大于2T/h，380V/50Hz,三相五线，接地可靠 3.包含：由预处理、反渗透、循环和控制四个系统组成。 4.满足设计及规范要求，设备开机后各系统运行正常，开机 5min 后有纯水产出。纯水的水质符合 B/T6682-2008标准的要求；设备的电气安全性能符合 GB 9706.1 标准的要求。本产品适用于医院检验室用水。 |  | 588000
2 | 实验室综合废水处理设备 | 1.名称:实验室综合废水处理设备 2.型号：HRS-Z-2000L/D 3.主机外形尺寸：1900*910*2100mm 4.材质：金属电泳喷塑处理，防腐耐用 5.运行重量：≤1000kg 2.污水处理设备包含：污水收集系统；酸碱中和混凝系统；沉淀分离系统；氧化还原系统；消毒系统；废水处理系统主机；PLC主机电控部分。 3.其他：满足设计及规范要求，底板带2个固定万向轮和2个活动万向轮，可以移动和锁定，PLC全自动化控制系统。 |  | 506500
合 计 |  |  |  | 1094500.00
'注:1.此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中； 2.结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：昆明市延安医院门诊9楼检验科门诊检验室改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 其他规费 |  | 工伤保险费+环境保护税+工程排污费
1.1 | 工伤保险费 |  | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 |  |  |  | 0.5
1.2 | 环境保护税
1.3 | 工程排污费
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 10.08
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 主要材料价格表(横)
主要材料价格表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 产地 | 厂家
1 | 2253001000@5 | 手动风量调节阀 | 320*200 | 个
2 | 2501002102@1 | 筒灯 | 5寸 7W | 套
3 | 2641005100@1 | 安全型(2+3)孔暗插座 | 250V 10A(带安全门型) | 套
4 | 2801015100@1 | 线缆 | CAT-64PUTP | m